# 12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств заказчик должен составить акт о необходимости ремонта и отправки изделия разработчику по адресу:

194156, С.-Петербург, ул. Новороссийская, 4, кв. 75, ООО «ИнтерМикс»

тел/факс (812) 622-17-21, тел. 331-95-78

Устройство №   ___________________________

Продажа  предприятием-изготовителем ______________________

(дата)

М.П.          ____________________________

(подпись)

Продажа торгующей организацией _______________________________

(дата)

М.П.          _____________________________

(подпись)

#### ООО "ИнтерМикс"

# УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЗАЩИТ

# ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ 6-10 кВ

# (УНЭП)

##### РУКОВОДСТВО  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010 г.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство (далее УНЭП) предназначено для испытания защит электрооборудования подстанций напряжением 6-10кВ и автоматических выключателей переменного тока в сетях электроснабжения до 1000В.

В состав УНЭП входят:

Трансформатор с отпайками на выходное напряжение до 450В и ток до 10А,

Блок симисторных ключей, осуществляющий переключение отпаек трансформатора для регулирования напряжения или тока,

Нагрузочный трансформатор на ток до 2000А,

Блок выпрямления тока и напряжения,

Трансформатор тока,

Плата управления и измерения напряжения, тока и времени,

Блок питания.

Устройство используется в закрытых помещениях и на открытых площадках при температуре воздуха от минус 10 до БОЛЬШЕ 30( С и относительной влажности до 80%.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# 2.1 Устройство обеспечивает:

# 2.1.1 Напряжение переменного тока в диапазоне 0-450В, регулируемое дискретно с шагом

# 1 В, при токе нагрузки до 10А.

# 2.1.2 Напряжение постоянного тока в диапазоне 0-250В, регулируемое дискретно с шагом 1В, при токе до 10А.

# 2.1.3 Испытательный переменный ток синусоидальной формы, регулируемый в диапазонах:

# 0,5- 5А;        5-50А;       50-300А – длительно

# 5-20А;    50-200А;   300-2000А – до загорания светодиода ПЕРЕГРЕВ

# 2.1.4 Испытательный постоянный ток, регулируемый в диапазоне 0,2 -20А.

# 2.1.5 Отображение на цифровых индикаторах результатов измерения напряжения

# 0-450В и тока 0-1000А, а также результатов измерения времени от 0,01сек до

# 99 мин 59,99 сек.

# 2.2 Ток (максимальный), потребляемый из сети  составляет, А, не более    	45

2.3  Приведенная погрешность измерения испытательного тока и напряжения

встроенным цифровым индикатором, %, не более        	                             5

2.4 Напряжение питающей сети частотой  50 Гц, В 	                          220

Допустимое отклонение напряжения питающей сети    	                    +10%, -15%

2.5 Масса:

2.5.1 УНЭП, кг, не более                                                                                   34

2.5.2 Соединительных  проводов, кг	                             4

2.6 Габаритные размеры УНЭП, мм 	                  510 х 300 х 300

2.7 Устройство сохраняет технические характеристики

при сроке службы, лет, не более  	                             5

2.8 Рабочие условия эксплуатации устройства:

- температура окружающей среды, °С,

не менее                                                                                               минус 10

не более                                                                                               плюс   30

- относительная влажность, (при температуре +25 °С), %, не более                 80

- отсутствие в среде взрывоопасных газов, пыли и их смесей.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 УНЭП, шт.  	                             1

3.2 Питающий кабель, шт.	                             1

3.3 Токопроводы сечением 70 мм2    шт.	                             2

3.4 Токопроводы сечением 4,0 мм2   шт.                  	                             2

3.5 Соединительные провода с "крокодилами", шт.                                            2

3.6 Руководство по эксплуатации, шт.                       	                             1

3.7 Аттестат, шт.  	                                                                     1

-2-

6.6.7.В режиме СТАБ установить переключатели ЗАДАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАБИЛИЗАЦИИ в положение, соответствующее необходимой величине стабилизации тока (эти переключатели соответствуют первым слева трем разрядам индикаторов; четвертый разряд в стабилизации не участвует).

ВНИМАНИЕ. Категорически запрещается пользоваться кнопкой СБРОС в режиме    СТАБ.

6.6.8.1. Первый режим. Нажать кнопку НАБОР и удерживать ее в нажатом положении до достижения заданного значения тока на индикаторе ТОК.

6.6.8.2. Второй режим. Переключатель ДЛИТЕЛЬНОСТЬ установить в положение ДЛИТ, нажать и отпустить кнопку ПУСК, при этом ток на индикаторе нарастает до заданного значения.

6.6.9. Корректировку значения тока на индикаторе производить кнопкой НАБОР (при положении переключателя ДЛИТЕЛЬНОСТЬ в точке "0,02с") и тумблером "БОЛЬШЕ/-".

6.6.10. При нагрузке подключенной к клеммам "-20А", "~20А", "~200А",, "~2000А" на индикаторе НАПРЯЖЕНИЕ не высвечивается это значение.

ВНИМАНИЕ!

1. Запрещается набирать ток при разомкнутой выходной цепи (клеммы "~20А",           "-20А", "~200А", "~2000А").

2. Запрещается устанавливать переключатели ЗАДАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАБИЛИЗАЦИИ в положение, превышающее возможности УНЭП - 20А постоянного тока.

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении УНЭП не светятся индикаторы | Нет напряжения в сети. | Проверить наличие напряжения в сети. |
| На клеммах нет выходного напряжения или тока. | Перегорел предохранитель (5А). Нет контакта во вторичной цепи. | Заменить предохранитель. Проверить наличие контактов в соединениях. |

ПРИМЕЧАНИЕ. Запрещается использовать нештатные предохранители.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

УНЭП должен храниться в закрытом помещении на стеллажах в упаковке. Температура окружающего воздуха  от + 10 до + 30(С при относительной влажности воздуха не более 80%. В воздухе не должно быть пыли, газов и химически активных примесей.

# 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство для испытания защит УНЭП  соответствует техническому заданию и признано годным к эксплуатации. Периодическая аттестация устройства должна проводиться 1 раз в 12 месяцев.

# 10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие УНЭП техническим характеристикам, приведенным в руководстве по эксплуатации, при соблюдении заказчиком условий эксплуатации.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи торгующей организацией.

# 11. МАРКИРОВКА

11.1 На устройстве имеется маркировка, содержащая следующие данные:

-обозначения изделия (УНЭП - 2000);

-название организации изготовителя;

-порядковый номер изделия;

- дата изготовления (год).

11.2 Органы управления и индикации УНЭП, а также клеммы подключения имеют поясняющие надписи.

-7-

Все элементы электрической схемы УНЭП заключены в металлический корпус,  предотвращающий возможность прикосновения к частям, находящимся под напряжением.

ВНИМАНИЕ.  При перемещении комплекта из условий с отрицательными температурами в рабочие условия с положительными  температурами необходимо выдержать комплект при положительной температуре не менее 2 ч.

6. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Перед включением УНЭП автоматический выключатель СЕТЬ и все тумблеры установить в нижнее положение. Переключатель ДЛИТЕЛЬНОСТЬ в положение "0,02".

6.2 Подключить соединительный кабель с разъёмом "~220V", а также подключиться к необходимым клеммам в зависимости от требуемого рода напряжения или тока.

6.3 Гнезда КОНТАКТЫ РЕЛЕ соединить со свободными контактами реле (автоматического выключателя) при помощи концов с "крокодилами".

6.4 Включить автоматический выключатель СЕТЬ, при этом на УНЭП должны высветиться индикаторы.

6.5 Режим измерения напряжения:

6.5.1. Установить тумблер V/I на силовой панели управления в положение V.

6.5.2. Подсоединить испытуемый аппарат (реле, контактор) к клеммам "~450" или "-250V" (в зависимость от требуемого напряжения) с помощью проводов сечением 4 мм2.

6.5.3. Установить тумблер ПЕРЕМ/ПОСТ на измерительной панели управления в  положение ПОСТ.

6.5.4. Установить тумблер БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ на измерительной панели в положение "БОЛЬШЕ".

6.5.5. Установить переключатель СТАБ/НЕСТАБ в необходимое положение в зависимости от выбранного режима.

6.5.6. В режиме СТАБ установить переключатели ЗАДАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАБИЛИЗАЦИИ в положение, соответствующее необходимой величине стабилизации напряжения (эти переключатели соответствуют первым слева трем разрядам индикаторов; четвертый разряд в стабилизации не участвует) .

6.5.7. Возможны два варианта получения заданного напряжения в режиме СТАБ.

6.5.7.1. Первый режим. Нажать кнопку НАБОР и удерживать ее в нажатом положении до достижения заданного значения напряжения на индикаторе НАПРЯЖЕНИЕ.

6.5.7.2. Второй режим. Переключатель ДЛИТЕЛЬНОСТЬ установить в положение ДЛИТ, нажать и отпустить кнопку ПУСК; при этом напряжение на индикаторе нарастает до заданного значения.

6.5.8. Корректировку значения напряжения на индикаторе производить кнопкой НАБОР (при положении переключателя ДЛИТЕЛЬНОСТЬ в точке "0,02с") и тумблером "БОЛЬШЕ/-".

6.5.9. При нагрузке подключенной к клеммам "~450V" или "-250V", на индикаторе ТОК высвечивается значение тока (используется при снятии характеристики намагничивания трансформатора тока).

ВНИМАНИЕ. Запрещается устанавливать переключатели ЗАДАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАБИЛИЗАЦИИ в положение, превышающее значение 450V (для переменного тока) и значение 250V (для постоянного тока).

6.6. Режим задания тока

6.6.1. Установить тумблер V/I на силовой панели управления в положение I.

6.6.2. Подсоединить испытуемый аппарат (токовое реле, первичная цепь трансформатора тока) к клеммам: "~20А", "-20А", "~200А" или "~2000А".

6.6.3. Подсоединение осуществить токопроводами сечением:

4 мм2 - к клеммам "~20А",  "-20А", "~ 200А";

70 мм2  - к клеммам "~ 2000А".

6.6.4. При подключении к клеммам "-20А" или "~20А" тумблер ПОСТ/ПЕРЕМ установить в соответствующее положение.

6.6.5. Установить тумблер БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ в положение "БОЛЬШЕ.

6.6.6. Установить переключатель СТАБ/НЕСТАБ в необходимое положение в зависимости от выбранного режима.

-6-

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ УНЭП.

Функциональная схема УНЭП приведена на рис. 1

УНЭП состоит  из  следующих  основных  узлов  и  блоков (рис. 1):

Трансформатора с отпайками Т1 на выходное напряжение до 450В и ток до 10А,

Нагрузочного трансформатора Т2 на токи от 0,5 до 20А, от 5 до 200А, от 50 до 2000А,

Трансформатора тока Т3,

Блока симисторных ключей Q,

Блока выпрямления напряжения D2 и тока D1,

Блока управления и измерения напряжения, тока и времени,

Блока  питания, вырабатывающего  требуемые  напряжения  для  питания  всех  блоков.

Блок управления и измерения напряжения, тока и времени смонтирован на плате с печатным монтажом. Все органы управления,  приборы индикации, предохранители, разъем для подключения питания и разъем для подключения блока контактов секундомера выведены на лицевую панель. На боковых панелях расположены выходные клеммы.

Назначение органов управления и индикации.

Органы управления и индикации УНЭП расположены на двух панелях управления: сило-

вой и измерительной (рис.2).

Органы управления и присоединения, расположенные на силовой панели управления предназначены:

автоматический выключатель СЕТЬ - для включения и выключения устройства;

тумблер "I/V" - для выбора регулируемого параметра: "I" - ток и "V" - напряжение;

переключатель "~"/"-" для выбора рода тока: "~" - переменное напряжение или ток;

"-" - постоянное напряжение или ток;

разъем "~220V" - для подключения разъема с питающим напряжением;

гнезда КОНТАКТЫ РЕЛЕ - для подачи сигнала о состоянии контактов проверяемого

аппарата (масляного выключателя, реле, контактора);        -Н.З – время размыкания,

-Н.О. - время замыкания.

-3

-3-

Рис.  2

-4-

вставка плавкая "5А" - для защиты прибора при перегрузках.

Органы управления и индикации, расположенные на измерительной панели, предназначены:

индикатор НАПРЯЖЕНИЕ - для измерения переменного или постоянного напряжения в вольтах;

индикатор ТОК - показывает переменный или постоянный ток в амперах.

ВНИМАНИЕ! При использовании выходных клемм "200А" показания индикатора ТОК надо умножать на 10, "2000А" - показания индикатора ТОК надо умножать на 100;

индикатор ВРЕМЯ - для измерения времени присутствия напряжения или тока на выходных клеммах. Первые два разряда индикатора показывают минуты, следующие два - секунды и последние два - десятые и сотые доли секунды;

ВНИМАНИЕ! Линейка из светодиодов - используется ТОЛЬКО при настройке устройства

три переключателя ЗАДАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАБИЛИЗАЦИИ - для установки желаемого значения стабилизации напряжения или тока.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется устанавливать значения стабилизации напряжения переменного тока выше 450В, напряжения постоянного тока выше 250В, переменного тока выше 300А (длительно допустимый ток).

тумблер "I/V" - для выбора стабилизируемого параметра - "I" - ток; "V" - напряжение;

тумблер СТАБ/НЕСТАБ - для выбора режима работы устройства; СТАБ -стабилизированное значение регулируемого параметра;

НЕСТАБ - отсутствие стабилизации регулируемого параметра;

переключатель ДЛИТЕЛЬНОСТЬ - для ограничения длительности протекания тока через нагрузку или присутствия напряжения на выходных клеммах устройства (только в режиме НЕСТАБ при наборе тока или напряжения кнопкой ПУСК);

кнопка НАБОР - для установки необходимого значения напряжения или тока, как в режиме СТАБ, так и в режиме НЕСТАБ; при нажатом положении кнопки НАБОР происходит при нарастании тока или напряжения либо до момента отпускания кнопки, либо до максимального значения;

кнопка ПУСК - для установки необходимого значения напряжения или тока;

при положении тумблера СТАБ/НЕСТАБ в положении НЕСТАБ изменение тока или напряжения на выходных клеммах устройства происходит при каждом отпускании кнопки ПУСК, т.е. набор необходимого значения тока или напряжения до необходимого значения происходит одиночными "скачками"; при этом положение переключателей ЗАДАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАБИЛИЗАЦИИ не имеет значения;

при положении тумблера СТАБ/НЕСТАБ в положении СТАБ изменение тока или напряжения на выходных клеммах устройства происходит при нажатии и отпускании кнопки ПУСК до величины, определяемой переключателями ЗАДАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СТАБИЛИЗАЦИИ;

кнопка СБРОС - для установки напряжения или тока в начальное положение; при этом дополнительно нажимается кнопка ПУСК;

кнопка СТОП - для прерывания подачи напряжения или тока на выходные клеммы;

светодиод ПЕРЕГРЕВ - для индикации перегрева УНЭП (защита от перегрузки).

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить какие-либо действия с УНЭП во время свечения светодиода ПЕРЕГРЕВ.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При эксплуатации УНЭП необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами ТБ электроустановок потребителей".

5.2 Персонал, допущенный к работе с устройством, должен иметь квалификационную группу по ТБ не ниже III в электроустановках до 1000В и не ниже IV – в электроустановках свыше 1000В и должен знать работу устройства в объеме настоящего руководства по эксплуатации.

5.3 Мощность короткого замыкания сети в месте подключения УНЭП не менее 4кВА.

5.4 Конструкция УНЭП обеспечивает безопасность обслуживающего персонала.

-5-

# Text boxes

### Гарантийный и послегарантийный ремонт устройства

не производится без приложенного акта рекламации